电梯日常保养项目（内容）和要求

1.半月项目（内容）和要求

| 序号 | 保养项目（内容） | 保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄露 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁，触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁、无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

2.季度保养项目（内容）和要求

| 序号 | 保养项目（内容） | 保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻， |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

3.半年保养项目（内容）和要求

| 序号 | 保养项目（内容） | 保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，不振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

4.年度保养项目（内容）和要求

| 序号 | 保养项目（内容） | 保养基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 按制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次 限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

5.负责每半月，派出维保人员按“客梯日常保养项目（内容）和要求”，对设备进行检查、调整、维护，使设备保持安全正常状态。

6.负责24小时提供紧急故障和意外事件的处理，并于接到招标方通知后60分钟内派出人员到现场进行处理和提供协助，困人故障需在30分钟内到达。

7.设备每半月、季、半年及年进行一次“安全检查”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。

8、设备进行保养及安全检查的标准，是以国家或相关管理部门制定的有关电梯的法规、标准为依据。

9.履约期间确保年检合格。（因不可抗力或招标方人为损害等因素造成电梯验收不合格的除外），乙方对设备每年进行一次“年度安全检查”，确保设备得到必要的检查、测试、调整和校验。“年度安全检查”可结合设备所在地政府有关部门的安全年度检查之前进行，政府有关部门所收的检查费由甲方支付。同时，乙方需保证通过设备所在地政府有关部门的年检，若因乙方责任而未能通过年检，乙方承担因此所造成的复检费用。所有经过维保的电梯，须确保在维保合同到期时能通过特种设备质量监督所的检验并取得合格证，视为验收合格。

10.维保人员持有效资质，来现场作业时，按要求到物业管理处进行登记后方可作业，并按要求着工装，使用、佩戴安全防护器具。

11.除不可抗力的或招标人为损害等因素外，中标方确保电梯安全运行。

12.提供24小时服务热线电话，并确保随时有人接听。

13.每半月、季、半年及年提供保养情况报告及检测报告。

14.更换材料、设备的供应：维修保养中发现需更换的材料、设备由中标人书面报告给招标人，并出具相应的故障原因分析和检测报告，中标人应给予招标人常用设备设施最优惠的价格，优先供货（设备紧缺、停产等因素应提前告知或按常规备货），所需材料。中标人需提供故障（正常维修）处理中更换的常用设备、材料价格清单。

15.本次项目不得转包或者分包。未经采购方同意，项目组成员不得更改。

200元以内免费配件表

| 序号 | 描述 | 序号 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轿顶警铃 | 24 | 保险丝 |
| 2 | 减速开关77S | 25 | 控制柜驱动风扇（小方） |
| 3 | 轿顶检修盒转换开关 | 26 | 接触器辅助触头 |
| 4 | 轿顶检修盒上行 | 27 | 控制柜锁（弹簧式） |
| 5 | 轿顶检修盒下行 | 28 | 照明断路器 |
| 6 | 轿顶检修盒急停开关 | 29 | 永磁感应继电器,YG-1A |
| 7 | 轿顶检修盒运行开关 | 30 | 门机皮带后轮 |
| 8 | 7W节能灯 | 31 | 门机皮带 |
| 9 | 集油盒 | 32 | 厅门三角锁 |
| 10 | 油杯 | 33 | 厅门上滑轮 |
| 11 | 滑动导靴靴衬 | 34 | 强迫关门钢丝绳 |
| 12 | 导靴塞片 | 35 | 关门弹簧 |
| 13 | 门轮 | 36 | 重锤钢丝绳 |
| 14 | 门球支架组件 | 37 | 门球 |
| 15 | 偏心轮 | 38 | 厅门重锤保护套 |
| 16 | 应急灯 | 39 | 门触点 |
| 17 | UKS行程开关 | 40 | 门滑块 |
| 18 | 涨紧轮开关 | 41 | 按钮 |
| 19 | 缓冲器开关 | 42 | 蜂鸣器 |
| 20 | 限位开关1370 | 43 | 应急照明盖板 |
| 21 | 底坑停止开关 |  |  |
| 22 | 井道隔磁板组件 |  |  |
| 23 | 井道隔磁铁条 |  |  |

注：《200元以内免费配件表》内所有配件更换的费用由成交单位支付，包含在本项目报价之中；除此以外需要更换的配件由采购人按实支付费用。